## Sheet1
napětí soustavy [V] |  | vnitřní odpor zdroje [mΩ] |  |  | průměrný počet hodin svícení denně |  | průměrná spotřeba[KWh/rok] |  |  | průměrné ztráty zdroje [%]
32 |  | 90 |  |  | 5 |  | 448.95 |  |  | 8.0158
příkon svítidla [W] |  |  |  |  | průměrný počet svítidel v provozu [%] |  | ztráty provozem naprázdno[KWh/rok] |  |  | průměrné ztráty vedení [%]
20 |  |  | zadávaná data |  | 30 |  | 26.28 |  |  | 1.3619 |  | jmenovitý proud pojistky [A]
|  |  | výsledky |  | příkon zdroje naprázdno [W] |  | provozní ztráty zdroje [KWh/rok] |  |  | průměrné ztráty celkové [%] |  | 6
samostatná vedení z rozvaděče |  |  |  |  | 3 |  | 9.7068 |  |  | 9.3776
okruhy
směr | počet svítidel | délka [m] | průřez [mm2] | odpor vedení [mΩ] | provozní proud [A] | zkratový proud [A] | výkon [W] | úbytek [V] | úbytek [%] | ztrátový výkon |  | č. pojistky | pojistka 1 | pojistka 2 | pojistka 3 | pojistka 4 | pojistka 5 | pojistka 6
kuchyň | 4 | 4.5 | 1.5 | 105 | 2.5 | 164.1026 | 80 | 0.2625 | 0.82031 | 0.65625 | kuchyň | 1 | 2.5
špajz + venek | 3 | 9 | 1.5 | 210 | 1.875 | 106.6667 | 60 | 0.39375 | 1.2305 | 0.73828 | špajz + venek | 1 | 1.875
obyvák | 7 | 14 | 2.5 | 196 | 4.375 | 111.8881 | 140 | 0.8575 | 2.6797 | 3.7516 | obyvák | 2 |  | 4.375
pracovna | 4 | 16 | 2.5 | 224 | 2.5 | 101.9108 | 80 | 0.56 | 1.75 | 1.4 | pracovna | 3 |  |  | 2.5
dílna | 3 | 11 | 1.5 | 256.6667 | 1.875 | 92.3077 | 60 | 0.48125 | 1.5039 | 0.90234 | dílna | 4 |  |  |  | 1.875
předsíň | 3 | 12 | 1.5 | 280 | 1.875 | 86.4865 | 60 | 0.525 | 1.6406 | 0.98438 | předsíň | 5 |  |  |  |  | 1.875
koupelna, záchod | 4 | 5 | 1.5 | 116.6667 | 2.5 | 154.8387 | 80 | 0.29167 | 0.91146 | 0.72917 | koupelna, záchod | 5 |  |  |  |  | 2.5
tech.m, půda | 3 | 14 | 1.5 | 326.6667 | 1.875 | 76.8 | 60 | 0.6125 | 1.9141 | 1.1484 | tech.m, půda | 6 | [5 empty] | 1.875
[12 empty] | součet [A] | 4.375 | 4.375 | 2.5 | 1.875 | 4.375 | 1.875
[12 empty] | zatížení [%] | 72.9167 | 72.9167 | 41.6667 | 31.25 | 72.9167 | 31.25
vrch | [10 empty] | vrch |  | pojistka 1 | pojistka 2 | pojistka 3 | pojistka 4 | pojistka 5 | pojistka 6
koupelna | 2 | 5 | 1.5 | 116.6667 | 1.25 | 154.8387 | 40 | 0.14583 | 0.45573 | 0.18229 | koupelna | 1 | 1.25
záchod | 1 | 4 | 1.5 | 93.3333 | 0.625 | 174.5455 | 20 | 0.058333 | 0.18229 | 0.036458 | záchod | 2 |  | 0.625
předsíň | 3 | 4 | 1.5 | 93.3333 | 1.875 | 174.5455 | 60 | 0.175 | 0.54688 | 0.32813 | předsíň | 3 |  |  | 1.875
pokoj1 | 2 | 5 | 1.5 | 116.6667 | 1.25 | 154.8387 | 40 | 0.14583 | 0.45573 | 0.18229 | pokoj1 | 4 |  |  |  | 1.25
pokoj2 | 1 | 6 | 1.5 | 140 | 0.625 | 139.1304 | 20 | 0.0875 | 0.27344 | 0.054688 | pokoj2 | 5 |  |  |  |  | 0.625
ložnice | 1 | 8 | 1.5 | 186.6667 | 0.625 | 115.6627 | 20 | 0.11667 | 0.36458 | 0.072917 | ložnice | 6 | [5 empty] | 0.625
[12 empty] | součet [A] | 1.25 | 0.625 | 1.875 | 1.25 | 0.625 | 0.625
[5 empty] | proud celkový |  | výkon celkový |  |  | ztráty celkové |  | zatížení [%] | 20.8333 | 10.4167 | 31.25 | 20.8333 | 10.4167 | 10.4167
[5 empty] | 25.625 |  | 820 |  |  | 11.1672
proud vrch
6.25