## List1
výpočet závislosti účinnosti trafa na zatížení
Platí jen pro odporovou zátěž! Pro usměrňovač s filtračním kondenzátorem budou ztráty při zatížení vyšší.
zadávané hodnoty
štítkové údaje |  |  |  | vypočítané hodnoty
U1 jmenovité | U2 jmenovité | výkon
230 | 22.5 | 200 |  |  |  | poměr napětí naprázdno/při zatížení
1.063
změřené
U1 změřené |  | U2 naprázdno změř. | Rpri | Rsec | I1 naprázdno | R vypoč | převod | příkon naprázdno
230 |  | 24.3 | 7.8 | 0.075 | 0.0039 | 0.16207 | 0.10565 | 0.897
| I2 jmenovité | U2 naprázdno přepoč.
| 8.8889 | 24.3
zatížení | I2 | U2 | P2 | účinnost
0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
0.02 | 0.17778 | 24.2712 | 4.3149 | 82.708
0.05 | 0.44444 | 24.228 | 10.768 | 92.0577
0.1 | 0.88889 | 24.1559 | 21.4719 | 95.4436
0.2 | 1.7778 | 24.0119 | 42.6878 | 96.8043
0.3 | 2.6667 | 23.8678 | 63.6475 | 96.8804
0.4 | 3.5556 | 23.7238 | 84.3512 | 96.6255
0.5 | 4.4444 | 23.5797 | 104.7987 | 96.2365
0.6 | 5.3333 | 23.4356 | 124.9901 | 95.7801
0.8 | 7.1111 | 23.1475 | 164.6046 | 94.7654
1 | 8.8889 | 22.8594 | 203.1947 | 93.6826
1.1 | 9.7778 | 22.7153 | 222.1056 | 93.1272